## Sheet1
Results
| N1 | N2 | Bcore (T) | Core Mass (kg) | Copper Mass (kg) | R1 (ohm) | R2 (ohm) | Lm (H) | Pcore (W) | Pcopper (W) | Efficiency (%) | Core Cost ($) | Copper Cost ($) | Total Cost ($) | Frequency(Hz) | 50
Design 1 | 345 | 250 | 1 | 9200.7728 | 94.1136 | 3.9107 | 1.9642 | 0.00067298 | 8740.7342 | 1607.0743 | 97.7005 | 27602.3185 | 941.1363 | 28543.4549 | Input Voltage (V) | 34500
Design 2 | 690 | 500 | 1 | 2830.5986 | 154.5936 | 6.4237 | 3.2265 | 0.00048952 | 2689.0687 | 2639.8243 | 98.8158 | 8491.7958 | 1545.9363 | 10037.7322 | Output Voltage (V) | 25000 | Input Current (A) | 14.4928
Design 3 | 1035 | 750 | 1 | 1493.7796 | 215.0736 | 8.9368 | 4.4887 | 0.00038466 | 1419.0906 | 3672.5743 | 98.8685 | 4481.3387 | 2150.7363 | 6632.075 | Rating (VA) | 500000 | Output Current (A) | 20
Design 4 | 1380 | 1000 | 1 | 972.8524 | 275.5536 | 11.4499 | 5.751 | 0.0003168 | 924.2097 | 4705.3243 | 98.749 | 2918.5571 | 2755.5363 | 5674.0934
Design 5 | 1725 | 1250 | 1 | 707.4904 | 336.0336 | 13.963 | 7.0132 | 0.00026929 | 672.1159 | 5738.0743 | 98.5755 | 2122.4711 | 3360.3363 | 5482.8075 | Density of Copper (kg/m3) | 8960
[15 empty] | Core Loss(W/kg) | 0.95 | 2.35
[15 empty] | Copper Resistivity (Ohm.m) | 1.7e-08
[15 empty] | Fill Factor | 0.6
[15 empty] | Initial Permeability of Core | 1000
[15 empty] | Leakage Inductance (p.u) | 0.04
[15 empty] | Core Material Cost ($/kg) | 3
[15 empty] | Copper Cost ($/kg) | 10
M235-35A
| N1 | N2 | Bcore (T) | Core Mass (kg) | Copper Mass (kg) | R1 (ohm) | R2 (ohm) | Lm (H) | Pcore (W) | Pcopper (W) | Efficiency (%) | Core Cost ($) | Copper Cost ($) | Total Cost ($)
Design 1 | 345 | 250 | 1.5 | 4560.7038 | 82.9024 | 3.4448 | 1.7302 | 0.00056678 | 10717.654 | 1415.6329 | 97.3037 | 13682.1115 | 829.0242 | 14511.1358
Design 2 | 690 | 500 | 1.5 | 1493.7796 | 143.3824 | 5.9579 | 2.9925 | 0.00038466 | 3510.382 | 2448.3829 | 98.6758 | 4481.3387 | 1433.8242 | 5915.1629
Design 3 | 1035 | 750 | 1.5 | 821.0592 | 203.8624 | 8.471 | 4.2547 | 0.00029112 | 1929.4891 | 3481.1329 | 98.7976 | 2463.1776 | 2038.6242 | 4501.8018
Design 4 | 1380 | 1000 | 1.5 | 550.2467 | 264.3424 | 10.9841 | 5.517 | 0.00023418 | 1293.0797 | 4513.8829 | 98.7096 | 1650.7401 | 2643.4242 | 4294.1643
Design 5 | 1725 | 1250 | 1.5 | 408.7345 | 324.8224 | 13.4972 | 6.7792 | 0.00019586 | 960.526 | 5546.6329 | 98.554 | 1226.2034 | 3248.2242 | 4474.4276

## Sheet2
|  |  | Core Dimensions (m) |  |  |  | Design Procedure
| Reluctance | Density of Steel (kg/m3) | D | E | F | G | Efficiency (%) | Turns per volt | Area of Core (m^2) | Area Product(m4) | Window Area(m2) | Core Volume(m3) | L1 (m) | L2 (m) | Copper Volume_1 | Copper Volume_2 | Area of Copper Conductor_Input (mm^2) - 7 AWG>9,66mm2 | Area of Copper Conductor_Output (mm^2) | Copper Area_1(m^2) | Copper Area_2(m^2) | X<Window Area | Window Area(m2)
Design 1 | 2829.7948 | 7850 | 0.9 | 0.5005 | 0.15 | 0.15 | 97.7005 | 0.01 | 0.45045 | 0.010135 | 0.0225 | 1.1721 | 1111.2971 | 770.2753 | 0.0053686 | 0.0051352 | 4.8309 | 6.6667 | 0.0027778 | 0.0027778 | 0.0055556 | 0.0225
Design 2 | 3890.3043 | 7850 | 0.9 | 0.25025 | 0.15 | 0.15 | 98.8158 | 0.02 | 0.22523 | 0.0050676 | 0.0225 | 0.36059 | 1825.4471 | 1265.2753 | 0.0088186 | 0.0084352 | 4.8309 | 6.6667 | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.011111 | 0.0225
Design 3 | 4950.8139 | 7850 | 0.9 | 0.16683 | 0.15 | 0.15 | 98.8685 | 0.03 | 0.15015 | 0.0033784 | 0.0225 | 0.19029 | 2539.5971 | 1760.2753 | 0.012269 | 0.011735 | 4.8309 | 6.6667 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.016667 | 0.0225
Design 4 | 6011.3234 | 7850 | 0.9 | 0.12513 | 0.15 | 0.15 | 98.749 | 0.04 | 0.11261 | 0.0025338 | 0.0225 | 0.12393 | 3253.7471 | 2255.2753 | 0.015719 | 0.015035 | 4.8309 | 6.6667 | 0.011111 | 0.011111 | 0.022222 | 0.0225
Design 5 | 7071.833 | 7850 | 0.9 | 0.1001 | 0.15 | 0.15 | 98.5755 | 0.05 | 0.09009 | 0.002027 | 0.0225 | 0.090126 | 3967.8971 | 2750.2753 | 0.019169 | 0.018335 | 4.8309 | 6.6667 | 0.013889 | 0.013889 | 0.027778 | 0.0225
M235-35A
| Reluctance | Density of Steel (kg/m3) | D | E | F | G | Efficiency (%) | Turns per volt | Area of Core (m^2) | Area Product(m4) | Window Area(m2) | Core Volume(m3) | L1 (m) | L2 (m) | Copper Volume_1 | Copper Volume_2 | Area of Copper Conductor_Input (mm^2) - 7 AWG>9,66mm2 | Area of Copper Conductor_Output (mm^2) | Copper Area_1(m^2) | Copper Area_2(m^2) | X<Window Area | Window Area(m2)
Design 1 | 3360.0495 | 7850 | 0.9 | 0.33367 | 0.15 | 0.15 | 97.3037 | 0.01 | 0.3003 | 0.0067568 | 0.0225 | 0.58098 | 978.9148 | 678.5169 | 0.0047291 | 0.0045234 | 4.8309 | 6.6667 | 0.0027778 | 0.0027778 | 0.0055556 | 0.0225
Design 2 | 4950.8139 | 7850 | 0.9 | 0.16683 | 0.15 | 0.15 | 98.6758 | 0.02 | 0.15015 | 0.0033784 | 0.0225 | 0.19029 | 1693.0648 | 1173.5169 | 0.0081791 | 0.0078234 | 4.8309 | 6.6667 | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.011111 | 0.0225
Design 3 | 6541.5782 | 7850 | 0.9 | 0.11122 | 0.15 | 0.15 | 98.7976 | 0.03 | 0.1001 | 0.0022523 | 0.0225 | 0.10459 | 2407.2148 | 1668.5169 | 0.011629 | 0.011123 | 4.8309 | 6.6667 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.016667 | 0.0225
Design 4 | 8132.3425 | 7850 | 0.9 | 0.083417 | 0.15 | 0.15 | 98.7096 | 0.04 | 0.075075 | 0.0016892 | 0.0225 | 0.070095 | 3121.3648 | 2163.5169 | 0.015079 | 0.014423 | 4.8309 | 6.6667 | 0.011111 | 0.011111 | 0.022222 | 0.0225
Design 5 | 9723.1069 | 7850 | 0.9 | 0.066733 | 0.15 | 0.15 | 98.554 | 0.05 | 0.06006 | 0.0013514 | 0.0225 | 0.052068 | 3835.5148 | 2658.5169 | 0.018529 | 0.017723 | 4.8309 | 6.6667 | 0.013889 | 0.013889 | 0.027778 | 0.0225